
海南省安宁医院净水器维保服务单位比选项目采购需求书

项目名称
海南省安宁医院净水器维保服务单位比选项目

二、项目预算金额
本项目预算金额为人民币61100.00元。本项目采用耗材下浮率方式报价，投标人仅报耗材下浮率，所有耗材单价限价以《商务饮水机耗材价格表》（附件1）为准。

后期项目实施过程中，所有滤芯、配件耗材结算单价=附件1对应耗材限价×（1-下浮率）。本项目仅对实际发生更换的滤芯、配件耗材计取费用，巡检、上门维修、故障排查、现场调试、水质检测等维保服务工作不另行收取上门费、服务费、巡检费等任何费用。

投标人须承诺耗材结算单价不得高于附件1单项耗材最高限价。本合同年度内，乙方全部耗材实际结算总金额最高不得超过本项目预算人民币61100.00元，达到预算上限时，甲方有权暂停耗材更换服务，直至本服务周期结束。项目最终结算金额按合同期内实际耗材更换发生工程量据实结算，据实结算金额不超过61100.00元。

三、项目地点

海南省安宁医院、海南省安宁医院东红分院及海南省青少年心理健康医学中心

四、维保范围
1. 为海南省安宁医院、东红分院、青少年心理健康医学中心合计43台净水设备提供年度维保服务，合同期内每年完成2次全套滤芯更换，滤芯型号、数量严格按照附件2配置方案执行；若设备因报废、停用、搬迁移出服务范围，则该设备不再执行滤芯更换，不计耗材费用。更换完成后调试设备、检测出水水质，保障设备正常供水。该滤芯属于耗材，按成交下浮率据实结算。

2. 服务期内每月至少开展1次现场安全巡检，检查水路电路、设备工况、零部件损耗、出水水质，排查安全隐患，留存完整巡检记录。巡检工作不收取任何服务费用。

提供24小时全天候售后报修受理；甲方以电话/工单形式报修，自乙方接收到有效报修工单时间起算，工作时段（8:00-20:00）3小时内到达项目现场维修处置；夜间20:00-次日8:00，紧急影响饮水安全故障5小时到场，一般故障次日8点后3小时到场。因不可抗力、交通管制等客观因素除外，乙方应及时书面告知甲方并报备。尽快恢复设备正常使用。上门、故障排查、调试维修人工服务不收取上门服务费；仅当产生配件耗材更换时，耗材按成交下浮率结算。

维保包含设备故障维修、零部件更换；更换配件耗材必须为全新正品，耗材结算单价不得高于附件1限价×（1-下浮率）；所有维修、更换工作完成后做好记录归档。无配件更换时，维修人工不收取任何费用。

保障出水水质符合国家饮用水卫生相关标准，做好水质检测记录，满足医院公共场所饮水安全要求。水质检测为维保配套工作，不单独收费。

五、维保期限

本项目维保服务期限为一年，自合同生效之日起计算。

六、质量要求

乙方所有维保服务、更换的滤芯耗材及设备运行水质标准，均须严格符合国家、地方现行规范、行业标准及饮用水卫生安全标准。所更换耗材为全新合格正品，适配设备型号，确保净水设备运行稳定、出水水质达标，满足医院公共场所安全饮水要求。

七、付款方式
本项目实行按月结算，每月月初结算上一自然月服务费用。结算金额按照当月实际发生滤芯、配件耗材更换工程量×附件1采购报价目录单价×（1-成交下浮率）计算；巡检、上门、维修调试、水质检测等服务不产生任何服务费。乙方提供完整结算资料（巡检记录、维修记录、耗材更换台账、水质检测记录等）及合规发票后，甲方在30天内按流程支付，具体结算细则以正式合同约定为准。

八、其他说明
1. 本项目投标人只报耗材下浮率，不报固定总价；下浮率为固定值，合同期内不作调整。

2. 本采购需求未尽事宜、双方具体权利义务、履约细则、违约责任及验收标准等内容，均在后续正式合同签订过程中另行约定，以双方签订的服务合同内容为准。

注：（1）以上条款为不允许偏离的实质性要求和条件， 如不满足则认定其响应无效。
附件1：
商务饮水机耗材价格表
	设备名称
	耗材名称
	单位
	单价/元
	参数

	商务净水机
	10寸PP复合滤芯
	个
	90
	10寸；PP+炭复合；精度≤5μm；耐压≥0.35MPa；滤料填充量≥280g；型号对应的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件（加盖供应商公章）；

	商务净水机
	10寸CTO复合滤芯
	个
	130
	10寸CTO；椰壳烧结炭；精度≤1μm；碘值≥800mg/g；耐压≥0.35MPa；型号对应的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件（加盖供应商公章）；

	商务净水机
	10寸T33复合滤芯
	个
	160
	椰壳活性炭；碘值≥900mg/g；重金属吸附优化；出水口感改善；型号对应的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件（加盖供应商公章）；

	商务净水机
	20寸PP滤芯
	个
	100
	20寸；1‑5μm；高容污型；耐压≥0.35MPa；容污量提升，型号对应的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件（加盖供应商公章）；

	商务净水机
	20寸颗粒活性炭滤芯
	个
	110
	椰壳炭，碘值≥850mg/g；填料密实；防炭粉外泄；型号对应的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件（加盖供应商公章）；

	商务净水机
	20寸压缩活性炭滤芯
	个
	110
	椰壳烧结炭，碘值≥850mg/g；耐压≥0.35MPa；型号对应的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件（加盖供应商公章）；

	商务净水机
	后置活性炭
	个
	60
	椰壳活性炭；碘值≥850mg/g；防二次污染结构；型号对应的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件（加盖供应商公章）；

	商务净水机
	400加仑RO膜
	个
	380
	400GPD；稳定脱盐率≥97%；抗污染膜；通量衰减慢；有涉水批件；型号对应的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件（加盖供应商公章）；

	商务净水机
	400加仑RO膜壳
	个
	180
	加厚防爆壳；承压≥1.2MPa；防脱扣结构；密封圈耐老化；型号对应的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件（加盖供应商公章）；

	商务净水机
	200加仑增压泵
	个
	210
	200G；噪声≤45dB；过载保护；耐腐蚀泵头；带压力缓冲

	商务净水机
	400加仑增压泵
	个
	260
	400G；噪声≤48dB；过载过热保护；耐腐蚀泵头；连续工作稳定性强

	商务净水机
	废水电磁阀
	个
	70
	24V；耐废水腐蚀；密封性好，零渗漏

	商务净水机
	开关电源1.5A
	个
	95
	带过压、过流、短路、过热四重保护；宽电压输入；抗干扰；

	商务净水机
	开关电源5A
	个
	180
	四重保护；宽电压；防浪涌；散热结构优化；连续工作稳定

	商务净水机
	韩式快接PP
	个
	35
	韩式快接；≤5μm；高容污；接口密封圈抗老化；拆装便捷

	商务净水机
	韩式快接活性炭滤芯
	个
	100
	椰壳炭；碘值≥800mg/g；快接密封防漏水；型号对应的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件（加盖供应商公章）；

	商务净水机
	不锈钢磁动水龙头
	个
	70
	304医用级不锈钢；防烫；防滴水结构

	商务净水机
	进水电磁阀
	个
	70
	耐水垢腐蚀；关闭零渗漏；抗水压波动

	商务净水机
	100加仑RO膜
	个
	270
	100GPD；脱盐率≥97%；抗污染膜；型号对应的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件（加盖供应商公章）；

	商务净水机
	快速接头
	个
	5
	卡扣加固；耐老化；防脱落；拆卸不易开裂

	商务净水机
	高压开关
	个
	55
	压力点精准可调；抗水压冲击；

	商务净水机
	水位传感器
	个
	45
	高防水等级；防结垢干扰；信号稳定，误报率低

	商务净水机
	开关电源4A
	个
	80
	四重保护；宽电压；散热优化；抗电网波动干扰

	商务净水机
	六角三通球阀
	个
	68
	加厚阀体；耐腐蚀；开关力矩适中；长期使用不滴漏

	商务净水机
	显示板
	个
	100
	LED清晰显示故障、滤芯寿命；抗水雾；抗干扰；故障代码提示

	商务净水机
	电控板
	个
	268
	多重故障保护；滤芯计时提醒；故障代码输出；抗干扰，防潮

	商务净水机
	逆止阀
	个
	55
	耐水垢；启闭灵敏；反向零渗漏；抗水压冲击

	商务净水机
	温控棒
	个
	70
	测温精度±1℃；防干烧联动保护；耐热水腐蚀

	商务净水机
	加热水箱
	个
	450
	304加厚不锈钢；防干烧保护；隔热保温层；焊缝防腐处理，适合医院高频使用

	商务净水机
	20加仑压力桶
	个
	150
	防爆内胆；抗老化；泄压安全结构；使用寿命更长

	商务净水机
	100加仑膜壳
	个
	60
	加厚防爆；承压更高；密封圈耐老化，不易漏水

	商务净水机
	20寸滤瓶
	个
	150
	加厚防爆滤瓶；承压≥1.0MPa；带泄压阀；抗高低温

	商务净水机
	波纹管
	个
	10
	304不锈钢；加厚管壁；防弯折开裂；密封垫片耐老化

	商务净水机
	PE管
	个
	5元/米
	全新食品级原料；耐水压；抗老化；不易变硬开裂

	商务净水机
	温度感应器
	个
	50
	测温精度±1℃；防水防潮；抗水垢干扰

	商务净水机
	加热棒
	个
	120
	防干烧；耐腐蚀；绝缘等级高；热效率高，适合医院高频次工作


附件2：
医院商务净水设备更换滤芯配置方案表

	序号
	品牌
	型号
	设备数量（台）
	每台滤芯更换配置

	1
	安昵尔
	AN-2T
	1
	10寸PP复合滤芯1支+10寸CTO复合滤芯1支+100加仑RO膜1支

	2
	安昵尔
	AN-2YG
	13
	10寸PP复合滤芯1支+10寸CTO复合滤芯1支+100加仑RO膜1支

	3
	安昵尔RO纯水机
	AN-3T
	2
	10寸PP复合滤芯1支+10寸CTO复合滤芯1支+10寸T33复合滤芯1支+400加仑RO膜1支+后置活性炭1支 

	4
	安昵尔RO儿童纯水机
	AN-2YC
	1
	10寸PP复合滤芯1支+10寸CTO复合滤芯1支+10寸T33复合滤芯1支+400加仑RO膜1支+后置活性炭1支 

	5
	安昵尔超滤饮水机
	AN-3H
	2
	10寸PP复合滤芯2支+10寸CTO复合滤芯1支+10寸T33复合滤芯1支

	6
	碧丽开水器+世沃纯水机
	
	1
	20寸PP棉1支+20寸颗粒碳1支+20寸压缩活性炭1支+400加仑RO膜1支+后置活性炭1支

	7
	德涞
	DL-2K
	4
	10寸PP复合滤芯1支+10寸CTO复合滤芯1支+100加仑RO膜1支

	8
	德律峰
	DL-2C
	1
	韩式快接活性炭3支+100加仑RO膜1支

	9
	德玛仕
	SRZ-2L
	4
	韩式快接活性炭3支+100加仑RO膜1支

	10
	华迈RO壁挂机纯水机
	HMR-17
	3
	10寸PP复合滤芯1支+10寸CTO复合滤芯1支+10寸T33复合滤芯1支+100加仑RO膜1支+后置活性炭1支 

	11
	华迈RO壁挂机纯水机
	HMR-17S5B
	1
	10寸PP复合滤芯1支+10寸CTO复合滤芯1支+10寸T33复合滤芯1支+100加仑RO膜1支+后置活性炭1支 

	12
	华迈RO纯水机
	HMRP70
	1
	10寸PP复合滤芯1支+10寸CTO复合滤芯1支+100加仑RO膜1支

	13
	华迈RO纯水机+奥克斯管线机
	HMR-H4
	1
	10寸PP复合滤芯1支+10寸CTO复合滤芯1支+10寸T33复合滤芯1支+100加仑RO膜1支+后置活性炭1支 

	14
	华迈RO挂壁机纯水机
	HMR-17
	8
	10寸PP复合滤芯1支+10寸CTO复合滤芯1支+10寸T33复合滤芯1支+100加仑RO膜1支+后置活性炭1支 

	合计
	43
	




