
海南安宁医院消防维护保养项目-采购需求
为确保医院消防设备设施的正常运行，使之能够在消防安全紧急状态下进行有效的消防预警、扑灭初期火灾及安全疏散人群，有效预防和减少火灾危害，需对我院(含东红分院、海南省青少年心理健康医学中心)消防设施设备进行维护保养，拟向社会公开择优选定一家消防维保公司，具体内容如下：
1、 项目概况
项目名称：海南省安宁医院消防设施维护保养服务项目
服务地点：海南省安宁医院海口总院、琼海东红分院及海南省青少年心理健康医学中心
服务期限：2年
项目预算：155000.00元。
采购方式：院内比选（综合评分）
二、系统情况
1.火灾自动报警系统及联动控制系统
2.自动喷淋灭火系统
3.消火栓灭火系统
4.防火门系统
5.消防排烟机正压送风系统
6.气体灭火系统
7.消防电梯系统
8.消防广播系统
9.消防电话系统
三、维保项目详细内容
1.对消防设施消防报警系统的每个回路传输线路进行检查测试。抽查各回路烟感、温感、燃气探测器、按钮等。检查报警信号的地址正确性(探测器进行模拟触发试验）对报警主机主备电源进行切换检查。并根据控制程序检查报警联动功能和联动控制设备的启动、停止功能及信号反馈功能。
2.对气体灭火系统均做一次模拟启动试验，并检查工作状态信号有无准确地反馈至灭火控制器和消防中心，确保灭火系统正常进行。
3.消防设施的所有消火栓系统设备均作详细检查。检查消火栓箱按钮启泵功能及启泵反馈信号，消防中心启停泵控制功能及反馈信 号，现场启停功能检查及主备泵切换试验。
4.对消防设施自动喷水灭火系统进行详细检查及功能实，对湿式报警阀系统内的稳压装置进行功能检查。进行压力开关及启泵功 能检查，水流指示器反馈信号检查，消防中心控制水泵启停及反馈信 号的检查。水泵控制柜启停泵功能检查及主泵切换试验。
5.对消防设施消防对讲电话系统进行双向通话检查。
6.对消防设施消防紧急广播进行自动切换播音功能检查和手动控制播音功能的检查。
7.对消防设施内防火门、详细的检查试验。
8.对消防设施防排烟系统内所有送风机、排烟机、送风阀、排烟阀、防火阀及控制柜均作详细检查。对报警联动功能、手动启停功能、消防中心启停功能及信号反馈功能进行试验检查。
四、具体要求
1.火灾自动报警系统
月度检查：
a.重复月度检查工作
b.报警线路的检查和维护；
c.系统内烟温感探测器、燃气探测器(手动按钮)驱动试验、声光报警器响应及除尘保养； 
季度检查：
a.重复月度检查工作；
b.报警联动驱动声光报警器和联动防排烟阀(风机)、消防卷帘 的检查和试验；
c.模块箱内模块的检查、维护以及除尘保养；
d.消防控制线路接线箱的检查、维护以及除尘保养； 
e.联动控制柜接线和反馈信号检查和维护；
f.充电电压及电池的检查，报警控制器主备电转换试； 
g.切换应急电源后自动报警系统进行状况；
h.对消防控制中心所有设备测试绝缘性能，系统接地的检查及维护；
i.检查和测试所有系统监视和控制模块的性能；
j.季检表由工程部消防负责人签字后，交部门存档。
2.自动喷水灭火系统
月度检查：
a.末端放水自动启动水泵或消防中心手动控制启动水泵及反馈信号的检查试验，水泵控制柜现场启停、切换试验和检查；
b.湿式报警阀放水试验、水力警铃工作状态检查和试验、压力开关检查和试验、管网阀门工作状态检查；
c.水泵接合器外观检查、各类喷头外观检查；
d.管网压力检查，所有管网内压力表、压力值检查；
e.水泵控制柜内控制线路的检查和测； 
f.消防泵体、泵房内管道的卫生清；
g.检查和保养所有消防水泵系统各种闸阀，并加油脂于阀芯，保证闸阀操作灵活、无泄漏。 
季度检查：
a. 重复月度检查工作；
b.检查和测试消防水箱、浮球控制开关以及各区域压力开关的性能；
c. 消防水池、消防水箱水位检查；
d.水泵电机的接地检查，控制器元件性能检查；
e.检查所有水泵电机运转状况，检查调整水泵各种转轴运行构件；
f.检查水泵、消防水管连接器件封口有无滴漏、橡胶垫有无老化,检查水泵连接构件并对其除锈。
g.检查和保养消防水系统各种闸阀活动是否灵活、无泄漏，并加油脂于阀芯；
h.检查所有消防系统进水、出水末端压力表；
i.检查和测试所有消防水泵绝缘以及电源接线端子；
j.检查和测试的所有水泵控制柜和远端控制柜的线路及原件，并对控制柜进行除尘保养；
k.检查和测试所有湿式报警阀，包括水泵接合器、水力警铃；
l.检查和测试各楼层水流指示器装置，以及所有阀门监视模块装置；
m.检查和保养首层消防水泵接合器的各种闸阀，并除锈，加油脂于阀芯，保证闸阀操作灵活，无泄漏；
n.检查和测试切换应急由电源状态时水泵运行性； 
o.检查和测试喷淋系统自动满载运行情况；
p.季检表由工程部消防负责人签字后，交部门存档。
3.消火栓系统
月度检查：
a.室内消火栓箱设备配置抽查(按钮、水带、水枪等);
b.消火栓按钮启泵或消防中心手动控制启动水泵及反馈信号的 检查试验，水泵控制柜现场启停、切换试验的检查；
c.水泵接合器、室外消火栓的外观检查；
d.管网阀门工作状态的检查，管网压力检查；
e.水泵控制柜内控制制板机线路的检查和测试； 
f.消防泵体、泵房内管道的卫生清洁;
g.检查和保养的所有消防水泵系统的各种闸阀，并加油脂于阀芯，保证闸阀操作灵活、无泄漏。
季度检查：
a.重复月检内容；
b.检查和测试消防水箱、浮球控制开关性能；
c.消防水池、消防水箱的水位检查；
d.水泵电机接地检查，控制器元件性能检查；
e.检查所有水泵运转状况：检查调整水泵各种转轴运行构件；
f.检查消防水管连接器件封口有无滴漏、橡胶垫片有无老化，检 查连接构件并对其进行除锈；
g.检查和保养消防水系统各种闸阀，并加油脂于阀芯，保证闸阀操 作灵活无滴漏；
h.检查所有消防系统进、出水末端压力表；
i.检查和测试所有消防水泵绝缘性能，以及电源接线端子；
j.检查和测试所有水泵控制柜和远端控制柜的线路及原件，并对控制柜进行除尘保养；
k.检查和测试远端水泵按钮；
1.检查和保养首层消防水泵接合器各种闸阀，并除锈、加油脂于阀芯，保证闸阀操作灵活、无泄漏； 
m.检查消火栓系统自动满载运行情况；
n.检查和测试切换应急电源状态水泵运行性能；
o.季检表由工程部消防负责人签字后，交部门存档。
4.气体灭火系统
月度检查：
检查和测试七氟丙烷气体自动控制系统，烟感、温感报警功能及 联动控制功能。
季度检查：
a.检查喷头有无变形、损伤、锈蚀、脱落、松动，开孔是否畅通，有无灰尘粘结等；
b.检查灭火剂储存容器有无腐蚀和涂层脱落现场，容器数是否符合规定的数量，压力表是否有失压信号等；
c.检查容器阀有无松动变形、损伤、集流管有无变形、腐蚀、损伤，各螺纹连接部分有无松动等。
d.检查电气接线是否完整，端子有无松动和损伤等；
e.检查控制器外观有无损坏，门关闭是否畅顺，涂漆是否脱落而生锈，有无障碍物影响操作。电路板工作是否正常；
f.检查现场探测器，控制设备外观是否完好，是否处于工作状态； 
g.检查防护区内的通风装置是否正常；
h.进行系统模拟放气试验，检查报警、故障、放气、联动功能是否正常；
i.检查紧急中断开关和启动装置控制功能；
j.报警主机功能和备用电池供电功能及主电切换功能的检；  
k.季检表工程部消防负责人签字后，交部门存档。
5.防排烟、电梯降首层联动控制系统
月度检查：
a.检查和测试消防联动、排烟风机、正压风机、排烟阀、正压送 风阀联动控制功能及信号反馈功能；
b.检查和测试防火卷帘门及联动功能，远动控制柜控制功能。 
季度检查：
a.重复月度检查工作；
b.火灾报警信号联动电梯迫降首层功能的检查、试验；
c.正压送风阀及排烟阀工作状态检查，控制及监视线路检查和联动试验，并对连接构件加油脂和除尘保养；
d.正压风机和排烟风机的检查、联动试验和维护；
e.检查和测试的所有防火门开关功能，并除尘上油保养；
f.检查和测试所有卷帘的自动联动功能和反馈信号的正确性；
g.联动柜电源以及电池检查；
h.联动柜控制、反馈信号的检查和试验，电梯联动测试；
i.联动柜内除尘，端子紧固，信号灯、按钮的检查和维护； 
j.季检表由工程部消防负责人签字后，交部门存档。
6.消防对讲电话及紧急广播月度检查：
月度检查：
a.固定对讲电话、电话插孔与消防控制室之间双向通话检查和试验；
b.检查和测试紧急广播。 
季度检查：
a.重复月度检查工作；
b.检查和测试所有电话插座，以及接线端子；
c.广播系统分层播音测试和检查，并检查接线端子；
d.检查和测试广播系统功放器散热排风风扇，并进行除尘保养； 
e.季检表由工程部消防负责人签字后，交部门存档。
五、维保月度、季度、半年度计划要求
1.本建筑为重点单位，消防设施大型设备每月进行测试，其他设备需在半年内进行全面覆盖测试,1年内进行2次全覆盖测试并编写测试计划表。
2.提供结合实际的详细位置设备保养计划表。
六、履约时间、付款方式及考核要求
（1） 交付/履约时间:服务期两年，服务合同一年一签，一年合同期满经采购人考核合格后方可签订下一年度合同。经采购人考核不合格，采购人不继续签订下一年度合同并终止履行合同。
（2） 付款方式：双方协议按每季度进行付款，采购人支付年总款的25%，先维保后付款，成交供应商提供维保材料文件及开具合规有效发票并经采购人审核无误后三十个工作日内支付对应款项。
（3） 考核内容及扣分项
1.消防设施检查维护（总分40分，扣完为止）
（1）火灾自动报警系统
a.未按规范每季度对探测器、控制器、手动报警按钮等进行功能测试的，每遗漏1项扣5分；测试记录不完整或虚假记录的，每次扣3分。
b.系统存在故障（如误报、漏报、通讯中断）未在24小时内响应、48小时内修复的，每延迟12小时扣2分；故障未解决且未书面说明原因的，扣10分。
(2)自动喷水灭火系统
a.未每月检查喷头、阀门、管道有无漏水、腐蚀，每遗漏1处扣2分；未每季度测试末端试水装置压力及流量的，扣5分。
b.水泵接合器、消防水泵未每月启动测试，或未按年度进行联动运行测试的，每次扣5分；水泵故障未在24小时内修复的，扣8分。
(3)消火栓系统
a.未每季度检查室内外消火栓有无损坏、漏水，水带、水枪是否齐全，每处不合格扣1分；未每季度测试消火栓静压、动压是否达标，扣5分。
b.消防水箱水位未每周检查并记录，或水位异常未及时上报的，每次扣3分。
c.未每月检查室内消火栓有无损坏、漏水，水带、水枪是否齐全，室内消火栓月检查卡填写不完整的，每处不合格扣1分。
(4)防排烟系统
未每半年对风机、风口、防火阀进行功能测试及维护的，每遗漏1项扣4分；系统联动功能失效未在3日内修复的，扣8分。
（5）应急照明及疏散指示系统
[bookmark: _GoBack]未每月检查灯具完好性、应急时间（≥90分钟）及疏散指示标志清晰度，每处不合格扣1分；未每季度进行集中电源充放电测试的，扣3分。
2.消防器材检查保养（总分30分，扣完为止）
（1）灭火器
a.未每月检查压力值（指针在绿色区域）、瓶体有无锈蚀变形、喷嘴是否堵塞，灭火器月检查卡填写不完整的，每处不合格扣1分。
b.灭火器配置数量、类型与场所不符（如档案室未配二氧化碳灭火器），每处扣3分。
c.消防水带、水枪
未每月检查水带有无破损、接口是否完好，每卷不合格扣2分；水带未按规范晾晒、折叠存放导致霉变的，每卷扣1分。
3.定期巡查与问题整改（总分30分，扣完为止）
巡查频次与记录
a.未按合同约定每周对全院消防设施、器材进行全覆盖巡查的，每少1次扣5分；巡查记录未注明检查人、时间、问题及处理结果的，每次扣2分。
b.重大节假日未开展专项消防巡查的，每次扣10分。
4.问题汇报与整改
（1）发现一般隐患（如灭火器压力不足）未在24小时内书面上报医院后勤部的，每次扣3分；发现重大隐患（如消防水泵瘫痪、报警系统失效）未立即上报并在24小时内提出应急方案的，扣15分。
（2）医院下发的整改通知未在规定时限内完成（一般隐患3日内，重大隐患7日内），每延迟1天扣2分；整改后未申请验收或验收不合格的，扣5分。
5.档案管理
未建立消防设施/器材台账（含型号、安装时间、维护记录）或台账更新不及时的，扣5分；年度维保总结报告（含问题统计、整改率、系统运行评估）未在次年1月15日前提交的，扣8分。
6.考核原则、方式及考核结果
（1）考核原则：遵循客观公正、科学规范、注重实绩、实事求是的原则。
（2）考核方式：考核分月考核、季考核和年度考核。季、年考核由季（年）内月考核取平均值获得。月考核根据每月消防设施检查维护、消防器材检查保养和定期巡查与问题整改三项工作开展情况进行打分，考核实行百分制。   
（3）考核结果
月考核得分=100-扣分项季（年）度考核由季（年）内的月考核取平均值获得。
7、考核结果应用
（1）考核总分90分（含）以上为“优秀”，按合同支付全额维保费用；80-89分为“合格”，扣减5%费用；70-79分为“基本合格”，扣减10%费用；70分以下为“不合格”，扣减20%费用，并有权终止合同。
（2）因维保公司责任导致消防设施失效引发火灾事故的，除扣除全部费用外，追究其法律责任。
七、其他要求：
1.维保单位应负责对医院(含东红、海南省青少年心理健康医学中心)消防值班人员进行培训，使之能熟悉本单位的消防设施系统的基本原理、功能，能正常处理各 种突发事件。
2.维保单位应根据《消防法》的要求，协助建立健全消防管理制度，按时递交消防安全检查、维保报告。
3.维保期间接到故障维修应在通知后要求时间到达现场（海口总院1小时，东红分院2小时）检查维修，确保消防设施的正常运行。
4.维保期间，消防设备（器材）、配件发生损坏，附件《常用消防设备（器材）配件目录表》中所有器材或表中未体现但单价在300元以下的，由维保公司免费提供并负责维修安装；单个消防设备（器材）、配件在300元以上维修，由采购人市场询价三家公司报价择优选择维修公司（4公斤干粉灭火器由采购人统一采购，成交供应商负责更换）。


八、附件：
常用消防设备（器材）配件目录表
	序号
	名称
	规格
	单位
	备注

	1
	点型光电感烟火灾探测器（海湾）
	JTY-GD-G51
	套
	原系统配置

	2
	点型感温火灾探测器（海湾）
	JTW-ZCD-G5H
	套
	原系统配置

	3
	火灾声光警报器（海湾）
	GST-HX-320B
	套
	原系统配置

	4
	手动火灾报警按钮（海湾）
	J=SAM-GST9122B
	套
	原系统配置

	5
	消火栓按钮（海湾）
	J=SAM-GST9123B
	套
	原系统配置

	6
	输入模块（海湾）
	GST-LD-8300B
	套
	原系统配置

	7
	输入/输出模块（海湾）
	GST-LD-8364H
	套
	原系统配置

	8
	输出模块（海湾）
	GST-LD-8305A扬声器监视模块
	套
	原系统配置

	9
	隔离模块（海湾）
	GST-LD-8313B
	套
	原系统配置

	10
	多线模块（海湾）
	ZD-02直控盘终端器
	套
	原系统配置

	11
	消防电话分机（海湾）
	
	套
	适配原系统

	12
	广播音箱（海湾）
	吸顶扬声器
	套
	适配原系统

	13
	点型光电感烟火灾探测器（青鸟）
	JTY-GD-JBF5101
	套
	适配原系统

	14
	探测器底座（青鸟）
	JBF-VB4301B
	套
	适配原系统

	15
	点型感温火灾探测器(A2R)（青鸟）
	JTW-ZD-JBF5113
	套
	适配原系统

	16
	探测器底座（青鸟）
	JBF-VB4301B
	套
	适配原系统

	17
	手动火灾报警按钮（青鸟）
	J-SAP-JBF5121-P
	套
	适配原系统

	18
	手报/消火栓按钮底座（青鸟）
	JBF-VB5301
	套
	适配原系统

	19
	消火栓按钮（青鸟）
	JBF5123
	套
	适配原系统

	20
	手报/消火栓按钮底座（青鸟）
	JBF-VB5301
	套
	适配原系统

	21
	火灾声光警报器（青鸟）
	JBF5176A
	套
	适配原系统

	22
	探测器底座（青鸟）
	JBF-VB4301B
	套
	适配原系统

	23
	输入模块（青鸟）
	JBF5131A
	套
	适配原系统

	24
	模块底座（青鸟）
	VB3401A
	套
	适配原系统

	25
	输入/输出模块（青鸟）
	JBF5141A
	套
	适配原系统

	26
	模块底座（青鸟）
	VB3401A
	套
	适配原系统

	27
	隔离模块（青鸟）
	JBF4171
	套
	适配原系统

	28
	隔离模块底座（青鸟）
	VB3401B
	套
	适配原系统

	29
	广播音箱（青鸟）
	吸顶扬声器
	套
	适配原系统

	30
	安全出口标志灯
	220V
	个
	

	31
	疏散指示标志灯
	220V
	个
	

	32
	应急照明灯
	220V
	个
	

	33
	6kg悬挂式干粉灭火装置
	执行标准：XF 602-2013《干粉灭火装置》；ABC 超细干粉灭火剂，充装量 6kg；启动方式：温控自动启动，须具备手动应急启动功能。
	具
	灭火器质保5年

	34
	8kg悬挂式干粉灭火装置
	执行标准：XF 602-2013《干粉灭火装置》；ABC 超细干粉灭火剂，充装量 8kg；启动方式：温控自动启动，须具备手动应急启动功能。
	具
	灭火器质保5年

	35
	1kg灭火器
	FM1KG
	具
	灭火器质保5年

	36
	3L二氧化炭灭火器
	3L
	具
	灭火器质保12年

	37
	普通压力表
	1.6
	只
	

	38
	压力表缓冲管
	国标
	只
	

	39
	电接点压力表
	1
	只
	

	40
	喷淋头
	DN15
	只
	

	41
	消火栓头
	DN65
	只
	

	42
	闸阀蝶阀
	DN100
	只
	

	43
	球阀
	25
	只
	

	44
	水流指示器
	100
	只
	

	45
	水力警铃
	ZSTL
	只
	

	46
	压力开关
	DN15
	只
	

	47
	消火栓门框玻璃
	标准型
	套/块
	

	48
	消火栓头接口
	DN65
	个
	

	49
	水带接口
	DN65
	个
	

	50
	水枪水带
	DN65
	套
	

	51
	自救卷盘
	DN25
	个
	

	52
	自救卷盘软管接头
	DN25
	个
	

	53
	自救卷盘软管喷头
	6MM
	个
	

	54
	油漆
	大桶
	桶
	

	55
	松节水
	大桶18L
	桶
	

	56
	漆桶
	3000C
	个
	

	57
	毛刷
	3寸
	个
	

	58
	卡箍
	DN100
	个
	

	59
	卡箍
	DN150
	个
	

	60
	卡箍
	DN80
	个
	

	61
	卡箍
	DN65
	个
	

	62
	卡箍法兰
	DN100
	个
	

	63
	卡箍哈夫节
	DN100
	个
	

	64
	铜球阀
	DN25
	个
	

	65
	铜球阀
	DN15
	个
	

	66
	室外消火栓盖
	DN65
	个
	

	67
	室外消火栓盖
	DN100
	个
	

	68
	电池
	12V7AH
	组
	

	69
	继电器
	24V14脚
	套
	

	70
	烟感底座
	DZ-05
	个
	

	71
	电线
	RVS2*1.5
	M
	

	72
	防火门闭门器
	85kg
	套
	

	73
	防火门顺序器
	不锈钢
	个
	

	74
	消火栓箱门把手
	不锈钢
	个
	

	75
	电动防火阀执行器
	280c°
	个
	

	76
	喷头装饰盖
	26*67
	个
	

	77
	松料带
	8M
	个
	

	78
	麻丝
	15G
	个
	

	79
	不锈钢灭火器箱
	4KG×2
	个
	

	80
	过滤式自救呼吸器
	TZL30
	个
	

	81
	交通指挥棒
	充电
	个
	

	82
	普通灭火器箱
	3Kg*2
	个
	

	83
	烟雾弹
	3分钟
	个
	

	84
	灭火弹
	1.3KG
	个
	

	85
	不休钢消火栓门框
	1000*700
	个
	

	86
	消火栓箱
	1000*700
	个
	

	87
	消防水池液位阀
	不锈钢
	个
	

	88
	防火门门锁
	不锈钢
	套
	

	89
	疏散箱
	面板为钢化玻璃
	个
	

	90
	暗装指示牌
	220V
	个
	

	91
	主机备用电池
	12V24AH
	组
	

	92
	主机备用电池
	12V7AH
	组
	

	93
	紧急启停按钮
	GST-LD-8318
	个
	

	94
	放气指示灯
	GST-LD-8317H
	个
	

	95
	消防应急包
	帆布32cm*10*40cm
	个
	

	96
	反光背心
	
	件
	

	97
	灭火毯
	1米*1米
	件
	

	98
	手电筒
	LED锂电强光
	个
	

	99
	喊话器
	充电
	个
	

	100
	口哨
	铁
	个
	

	101
	热敏打印纸
	50卷
	箱
	

	102
	消防水箱标尺
	
	个
	


备注：以上提供得配件需为全新国标正品，供货时提供检验报告合格证，质保1年，质保期内由成交供应商免费更换（灭火器质保5年）
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